Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2013  № 31

д.Семёновщина

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Семёновщинского

сельского поселения

На основании п.1 ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Устава Семёновщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Семёновщинского сельского поселения.

2.Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Семёновщинский вестник».

Глава сельского поселения						И.Ю.Кумысина

Утверждены

постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от  07.2013  №

Схема

водоснабжения и водоотведения Семёновщинского сельского поселения

Раздел 1. Общие положения

1.1.Схема водоснабжения и водоотведения Семёновщинского сельского поселения — документ, устанавливающий требования к составу схем водоснабжения и водоотведения поселения (далее – схема водоснабжения и водоотведения), разрабатываемых в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития централизованных  систем  водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

1.2.Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении», документами территориального планирования сельского поселения, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

1.3.  Для целей настоящего документа используются следующие термины и определения:

Инженерная инфраструктура – единый обособленный комплекс как совокупность систем, объектов, сооружений и оборудования и коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность потребителей (населения, общественных, промышленных и прочих предприятий) конструктивно обособленный как единое целое.

Схема инженерной инфраструктуры – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой.

Система водоотведения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочие предприятий.

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.

Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения.

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод

Водовод – водопроводящее сооружение,  сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления

Раздел 2.  Основные  направления, принципы, задачи и целевые показатели  развития систем водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Семёновщинского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2023года.

2.2.Общая характеристика Семёновщинского сельского поселения и показатели перспективы его развития с позиции обеспечения населения услугами по водоснабжению и водоотведению (ВСиВО)

Семёновщинское сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района Новгородской области.

Площадь территории Семёновщинского сельского поселения составляет – 34123 га.

Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области на Валдайской  возвышенности, к западу от города Валдай. На территории муниципального образования протекают реки Лужонка, Поповка, Кудра, Соснёнка, Уполозенка, Лютейка, Ханейка,Крутица, Кобыльщина,Плешовка, Днепредь.

расположены озера: Лужа, Жухново, Лобановское,Добриловское., Великовское.

Административным центром поселения является д.Семёновщина.

Численность населения Семёновщинского сельского поселения на 01.01.2013 – 825 человек, что составляет 3,3 % от общего населения Валдайского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории Семёновщинского сельского поселения расположено 29 сельских населенных пунктов.

Таблица № 1 Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2013 г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Семёновщинское СП: |  | 825 | 100 |
| 1 | д. Бояры | 25 | 3,0 |
| 2 | д. Большое Замошье | 143 | 17,3 |
| 3 | д. Добрилово | - | - |
| 4 | д. Домаши | 14 | 1,7 |
| 5 | д. Житно | 2 | 0,2 |
| 6 | д. Злодари | 10 | 1,2 |
| 7 | д. Заборовье | 3 | 0,4 |
| 8 | д. Зехово | - | - |
| 9 | д. Красивицы | - | - |
| 10 | д. Копейник | 79 | 9,6 |
| 11 | д. Куяны | 6 | 0,7 |
| 12 | д. Карпея | 1 | 0,1 |
| 13 | д. Котяты | 2 | 0,2 |
| 14 | д. Кирилловщина | 35 | 4,2 |
| 15 | д. Лобаново | - | - |
| 16 | д. Мирохны | 43 | 5,2 |
| 17 | д. Макуши | - | - |
| 18 | д. Подольская | 11 | 1,3 |
| 19 | д. Пойвищи | 12 | 1,4 |
| 20 | д. Рыжоха | 1 | 0,1 |
| 21 | д. Ручьи | - | - |
| 22 | д. Семёновщина | 251 | 30,4 |
| 23 | д. Соснино | 5 | 0,6 |
| 24 | д. Сосницы | 2 | 0,2 |
| 25 | д. Сухая Нива | 86 | 10,4 |
| 26 | д. Фишуки | - | - |
| 27 | д. Холмы | 5 | 0,6 |
| 28 | д. Яблонка | 76 | 9,2 |
| 29 | д. Язвищи | 13 | 1,6 |

14

Крупнейший населённый пункт и административный центр — д. Семёновщина (с числом постоянно проживающих 270 чел.), который составляет 30% от всей численности Семёновщинского СП.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Семёновщинского СП является достаточно низким (таблица 10). Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом составляет 26%, природным газом – 78,5% центральным отоплением, канализацией и ваннами – 6,5%

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2013г.  Таблица 2

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 6100,0 | 26,29 |
| Канализацией | 1500,0 | 6,47 |
| Центральным отоплением | 1500,0 | 6,47 |
| Горячим водоснабжением | - | - |
| Природным газом | 18200,0 | 78,45 |
| Ваннами (душем) | 1500,0 | 6,47 |

Раздел 3. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения

В состав  Семёновщинского сельского поселения Валдайского муниципального района  входят  29 деревень.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей деревень Семеновщина, Большое Замошье, Кирилловщина и Мирохны являются артезианская скважина, шахтные колодцы общего и частного пользования и водоразборные колонки. Вода из скважины насосом подается в приемный резервуар водонапорной башни. Из башни вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть деревни и далее потребителям. Часть домов и администротивно-общественных зданий в этих деревнях имеют центральное водоснабжение. Остальные потребители пользуются водой из водоразборных колонок, установленных на сети водопровода и шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения остальных населенных пунктов Семеновщинского СП являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 1 тыс. составляет – 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 5л/сек. Пожаротушение в населённых пунктах Семеновщинского СП осуществляется от существующих естественных и искусственных водоёмов и колодцев, расположенных на территории деревень. В д. Семеновщина имеются пожарные гидранты на сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Водопотребление существующей застройки Семеновщинского СП составляет:

104,05 м3/сут; 6,13 м3/час

-	том числе на полив 44,85 м3/сут
Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП

2.04.02-84*:

-	50 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
населения, с водопользованием из водоразборных колонок;

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Расходы по водоснабжению существующей  застройки  приведены в  таблице №3.

- Водопотребление  Семёновщинского  сельского поселения.

- Таблица № 3

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ- ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравноме рности | Расчетный суточный расчет м3/сут | α тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчетный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом , без канализации | 0,897 | 50 | 44,85 | 1,2 | 53,82 | 1,2 | 2,08 | 2,49 | 5,58 | 1,55 |
| 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,48 | - | 5,38 | - | - | - | 0,55 | 0,15 |
| Итого с неучтенными |  |  | 49,33 | - | 59,2 | - | - | - | 6,13 | 1,7 |
| 3.Полив | 0,897 | 50 | 44,85 | - | 44,85 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 94,18 | - | 104,05 | - | - | - | 6,13 | 1,7 |
| На расчётный срок. (существующая застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом, без канализации | 0,349 | 50 | 17,45 | 1,2 | 20,94 | 1,2 | 2,87 | 3,44 | 3,00 | 0,83 |
| 3.Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,74 | - | 2,09 | - | - | - | 0,3 | 0,08 |
| Итого с неучтенными |  |  | 19,19 | - | 23,03 | - | - | - | 3,3 | 0,91 |
| 4.Полив | 0,349 | 50 | 17,45 | - | 17,45 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 36,64 | - | 40,48 | - | - | - | 3,3 | 0,91 |
| На расчётный срок. (проектируемая застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним | 18,342 | 160 | 2934,72 | 1,2 | 3521,66 | 1,20 | 1,21 | 1,45 | 212,76 | 59,1 |

| водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | 293,47 | - | 352,16 | - | - | - | 21,27 | 5,91 |
| Итого с неучтенными |  |  | 3228,19 | - | 3873,82 | - | - | - | 234,03 | 65,01 |
| 3.Полив | 18,342 | 50 | 917,1 | - | 917,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 4145,29 | - | 4790,92 | - | - | - | 234,03 | 65,01 |
| 4. Инвестиционные площадки №№ 1-7 |  |  | 231,85 |  | 231,85 |  |  |  |  |  |
| Всего на расчетный срок по Семеновщинскому СП |  |  | 4413,78 |  | 5063,25 |  |  |  | 237,33 | 65,92 |

3.1. Прогнозные балансы потребления питьевой  и технической воды  на перспективный срок, с учетом различных сценариев развития поселения

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Семеновщинского СП составляет:

5063,25 м3/сут; 237,33 м3/час

- том числе на полив 934,55 м3/сут

- на производственные нужды 231,85 м3/сут Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в

соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 160 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных водопроводом и канализацией без ванн с местными водонагревателями;

- 50 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок;

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет – 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Расходы по водоснабжению проектируемой и существующей застройки на расчетный срок приведены в таблице № 21.

Проектом предусмотрено водоснабжение на прирезках деревень Семеновщинского СП (кроме д. Макуши, д. Рыжоха, д. Язвищи) от проектируемых артезианских скважин (не менее 2 из расчета одна рабочая, вторая резервная). Вода из скважин насосами подаётся в проектируемые резервуары чистой воды, из которых насосами с регулируемыми приводами по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздаётся потребителям. Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления на сетях в наиболее высоком месте устанавливаются проектируемые водонапорные башни.

Места расположения скважин, резервуаров чистой воды и водонапорных башен решается на следующей стадии проектирования. Водоснабжение жителей на существующих территориях деревень и на прирезках д. Макуши, д. Рыжоха, д. Язвищи на расчетный срок остается без изменений.

Раздел 4.  Существующее положение в сфере  водоотведения

Водоотведение от существующей и проектируемой застройки Семеновщинского СП на расчётный срок составляет 3940,58 м3/сут.

Расходы по водоотведению от существующей и проектируемой застройки на расчётный срок приведены в таблице № 22.

Для обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения существующей и проектируемой застройки д. Семеновщина необходимо предусмотреть:

-	замену магистральных самотечных и напорных трубопроводов с увеличением
диаметров;

-	реконструкцию биологических очистных сооружений с увеличением
производительности и с применением современных технологий.

| Наименовании водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ- ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом , без канализации | 0,897 | 25 | 22,43 | 1,2 | 26,91 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,12 |  | 1,35 |
| Итого с неучтенными |  |  | 23,55 |  | 28,26 |
| На расчётный срок (существующая застройка) |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом, без канализации | 0,349 | 25 | 8,73 | 1,2 | 10,47 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,44 | - | 0,52 |
| Итого с неучтенными |  |  | 9,17 | - | 10,99 |
| На расчётный срок. (проектируемая застройка) |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 18,342 | 160 | 2934,72 | 1,2 | 3521,66 |
| 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  | 146,74 |  | 176,08 |
| Итого с неучтенными |  |  | 3081,46 |  | 3697,74 |
| 3. Инвестиционные площадки №№ 1-7 |  |  | 231,85 |  | 231,85 |
| Всего на расчетный срок по Семеновщинскому СП |  |  | 3322,48 |  | 3940,58 |

Водоотведение Семёновщинского сельского поселения                                                Таблица  4

Раздел 5. Графическая часть водоснабжения и водоотведения